自吸无堵塞排污泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固本和长纤维杂质液体，可广泛 适用于市政排污工程、河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等 化工介质最理想的杂质泵。 ZW型污水自吸泵与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能，使用维修方便等特点。

1.结构紧凑、占地面积小。排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。

2.安装维修方便。小型的排污泵可以自由安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。

3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。

4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。

5.振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。

使用范围

1、环境温度≤50℃，介质温度≤80℃，特殊要求可达200℃。

2、介质PH值铸铁材质为6-9，不锈钢为2-13。

3、介质重度不超过1240千克/m3。

4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为10米。

5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

故障原因及解决方法

| 自吸排污泵故障现象 | 自吸排污泵故障原因分析 | 自吸排污泵故障排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 自吸式排污泵不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
| 吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 |  |
| 电压过低 | 调整电压 |  |
| 吸程过高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 |  |
| 机械密封泄漏过大 | 修理或更换 |  |
| 自吸式排污泵出水不足 | 因使用不当，叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
| 叶轮磨损严重 | 更换叶轮 |  |
| 功率不足转速太低 | 调整至额定转速 |  |
| 自吸式排污泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
| 轴承磨损严重 | 更换轴承 |  |
| 泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 |  |
| 自吸式排污泵轴承温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
| 轴承损坏 | 更换 |  |
| 自吸式排污泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
| 密封件磨损 | 更换 |  |