深井潜水泵环境条件

1、电源频率为50Hz，额定电压为380v或660v（允差±5%）的三相交流电源。

2、固体物含量(按质量计)不大于0．01%。

3、被抽送液体的酸喊度PH值为6.5-8.5。

4、输送介质温度不超过100℃。

5、水泵进水口必须在动水位1m以下，但潜水深度不超过静水位以70m，电泵下端距井底水深最少1m。

6、要求井正直，井壁光滑，井管不得错开。

深井潜水泵使用注意事项

1.电泵在使用前，应用兆欧表检查电机绝缘电阻，其最低值不能小于5兆欧。检查方法是将兆欧表上的一个接线柱接在电泵电缆线上，另一接线柱接在电机外壳上，摇动兆欧表，观察绝缘电阻值。

2.检查潜水电缆有地开裂、擦伤等现象，如有损坏应及时调换，以防漏电。

3.水浸电机应打开灌水螺栓，灌满洁净的清水后拧紧螺栓，再潜入水中。油浸电机如发现漏油，应更换密封元件后再潜入水中。

4.电泵潜入水中前，应向泵内灌满清水，空转1-2秒钟，并启动2次，检查空转和启动是否正常。如果转向相反，将两相接线调换后即可。

5.检查扬水管有无裂纹，连接是否牢固。

6.电泵在潜入水中或吊起时，不得拉动电缆，以免电缆损坏或接头处断开。

7.电源电压应控制在不大于或小于额定电压的5%范围内，如果电压过高或过低都会损坏电机。

8.电泵潜入水中应垂直，不得斜放。

9.电泵不得输送含沙量较多的水或泥浆。水浸电机应经常清理电机腔内的沙粒，更换电机腔内的清水。

10.泵实际扬程应在0.8-1倍额定扬程内。这样可提高电泵工作效率，节电，避免电机超负荷作业，延长使用寿命。

11.电泵用后，应清洗干净，在金属表面涂油防锈，并竖直放在干燥处保管。水浸电机还应放净电机内的清水。